# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程

建设单位（盖章）：鸡西市鸡冠区农业农村局

编制日期：            2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25

四、生态环境影响分析	38

五、主要生态环境保护措施	56

六、生态环境保护措施监督检查清单	66

七、结论	68

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | - |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾启航 |  | 联系方式 |  | 15145019694 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 村屯名称; 位置名称; 经度; 纬度. 朝阳村; 管线起点; 131°01'43.535"; 45°17'03.9314. 管线终点; 131°02'43.210"; 45°14'51.621". 加压泵房; 131°02'08.892"; 45°16'02.952". 红太村; 管线起点; 131°01'22.067"; 45°17'03.448". 管线终点; 131°00'45.508"; 45°15'53.816". 加压泵房; 131°00'33.018"; 45°16'15.513". 三合村; 管线起点; 130°53'15.767"; 45°17'34.367". 管线终点; 130°53'21.396"; 45°16'18.373". 净水泵房; 130°53'16.157"; 45°17'14.543". 水井; 130°53'16.051"; 45°17'14.230". 梁家村; 管线起点; 130°54'57.010"; 45°20'56.031". 管线终点; 130°54'14.671"; 45°20'45.669". 净水泵房; 130°54'54.925"; 45°20'51.637". 水井; 130°54'55.147"; 45°20'51.346". |
| 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业、94自来水的生产和供应工程 五十一、水利、129、地下水开采 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 永久占地面积580.8m2 临时占地面积为22725m2 输、配水管线83640m |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |  |  |
| 总投资（万元） | 3009.63 | 环保投资（万元） |  | 53 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.76 | 施工工期 |  | 2026.7~2026.9 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价名称：《鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程地下水环境影响专项评价》； 设置理由：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）表1专项评价设置原则表，地下水：地下水（含矿泉水）开采：全部，需要设置专项评价 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）中生态保护红线及生态分区管控要求，项目占地不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、饮用水水源保护区、重要湿地等区域，项目不在鸡西市生态保护红线范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。 - 环境质量底线 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，项目所在区域属于达标区。鸡西市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ~Ⅲ 类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ 类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。兴凯湖和小兴凯湖水质状况均为轻度污染。鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB(A)；功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。 本工程为农村供水工程，正常运行情况下不产生废气和废水等污染物，水泵等设备产生一定噪声影响，在采取一系列环保措施后，可确保项目噪声得到有效控制，不会对区域环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线要求。 梁家村 三合村 朝阳村 红太村 图1-1 本项目与环境管控单元叠图 表1-1 与地下水环境管控区要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属地市; 所属区县; 管控区类型; 管控要求; 符合性分析. YS2303026310001; 鸡冠区地下水环境一 般管控区; 鸡西市; 鸡冠区; 一般管控区; 环境风险防控; 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。; 本项目为农村供水工程，不排放有毒有害物质， 不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，不属于地下水污染防治重点排污单位，也不属于地下水污染防治重点排污单位。. 综上所述，本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施处理后，均能达标排放，对环境影响较小，不会突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为供水项目，不属于高水耗、高能耗行业；项目运行过程中需要消耗一定量的电能和水能，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。用地符合国土空间规划，综上，本项目符合黑龙江省能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》以及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询结果，本项目位于鸡西市环境管控单元中的重点管控单元，具体管控要求及符合性分析见下表。 表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. ZH23030220003; 鸡冠区水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; - 除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 - 大气环境布局敏感重点管控区同时执行 - 严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 - （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目为农村供水工程，不涉及上述提到的行业。. 污染物排放管控; - 同时执行： - 新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 - 强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 - （3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 （4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 - 大气环境布局敏感重点管控区同时执行 - 对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 - （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目为农村供水工程，运营期无生产工艺废气，生活污水排入防渗旱厕，生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。. 环境风险防控; 大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不涉及。. ZH23030220004; 鸡冠区水环境工业污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; - 同时执行： - （1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 - （2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。 - （3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 - 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 - （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 - （2）利用水泥窑协同处置城市生活 垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目为农村供水工程，不涉及上述提到的行业。. 污染物排放管控; - 同时执行： - 新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 - 集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 - 大气环境布局敏感重点管控区同时执行 - 对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 - （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目农村供水工程，不涉及大气环境布局敏感重点管控区，不在工业集聚区内。. 环境风险防控; - 1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 - 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不排放有毒有害水污染物。. 资源开发效率要求; - 高污染燃料禁燃区同时执行 - 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 - （2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。; 本项目冬季电采暖。. 本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）的要求。 2.产业政策符合性分析 本项目属于农村供水工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本），本项目属于鼓励类二、水利2.节水 供水工程中农村供水工程，符合国家产业政策。 3.与《黑龙江省水污染防治条例》的相符性分析 第三十三条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业，排放的含重金属或者难以生化降解废水，以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入城镇污水集中处理设施，但具有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外；对已经接入城镇污水集中处理设施的工业企业进行排查、评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或者可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，限期退出城镇污水管网。根据该条例第二十七条：县级以上人民政府应当对江河、湖泊、水库、湿地等实施保护与修复，因地制宜建设人工湿地、水源涵养林、沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等工程，培育水生动植物，恢复水体自我净化能力。开展河床、护坡整治等作业时，应当采取有效措施，维护河流生态环境功能”。 本项目为农村供水工程，生产废水排入储水池，定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂，项目建设符合《黑龙江省水污染防治条例》的要求。 4.与《地下水管理条例》符合性分析 根据《地下水管理条例》第二十五条：“有下列情形之一的，对取用地下水的取水许可申请不予批准：（一）不符合地下水取水总量控制、地下水水位控制要求；（二）不符合限制开采区取用水规定；（三）不符合行业用水定额和节水规定；（四）不符合强制性国家标准；（五）水资源紧缺或者生态脆弱地区新建、改建、扩建高耗水项目；（六）违反法律、法规的规定开垦种植而取用地下水。” 本项目为农村供水工程，所在地区不属于水资源紧缺或生态脆弱地区，不违反法律和法规，符合地下水开采、使用等相关节水规定、国家标准等控制要求，综上所述，符合《地下水管理条例》的规定。 5.与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》的符合性 通知指出：“建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。” 本项目为农村供水工程，临时用地主要包括输配水管网占地和管材等施工材料所需要的堆料场。输配水管线沿现有村屯内部道路铺设，管材等施工材料均沿线堆放在施工范围内。施工期结束后根据原有用地类型对临时占地进行恢复。因此，本项目符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》。 6.与《黑龙江省黑土地保护利用条例》的符合性 “第二十四条：“黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。”第四十四条：“建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。”第四十五条：“建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。” 本项目为农村供水工程，永久占地包括井水泵房和水源井用地，用地性质为农村集体建设用地；临时用地主要包括输配水管网占地和管材等施工材料所需要的堆料场。输配水管线沿现有村屯内部道路铺设，管材等施工材料均沿线堆放在施工范围内，用地性质为交通用地。本项目不占用耕地，综上所述，本项目的建设符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》的相关要求。 7.与《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》的符合性 根据《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》：成片开发和城镇批次用地占用耕地的，应在供地前实施耕作层土壤剥离；单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患剥离土壤利用。剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。 本项目为永久占地包括井水泵房和水源井用地，用地性质为农村集体建设用地；临时用地主要包括输配水管网占地和管材等施工材料所需要的堆料场。输配水管线沿现有村屯内部道路铺设，管材等施工材料均沿线堆放在施工范围内，用地性质为交通用地。本项目不占用耕地。净水泵房、加压泵房和水源井及井房需要进行表土剥离，施工结束后剥离的表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。因此本项目符合《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》的相关要求。 8.与《黑龙江省生态功能区划》的符合性 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅰ—3—2—6鸡西矿、农、林业生态功能区。主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理的进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。 本项目为农村供水工程，不会对土壤保持和农牧业生产造成不利影响，本项目建设符合《黑龙江省生态功能区划》相关要求。 - 与《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》的符合性 - 根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，本项目水土保持区划为东南部山地水源涵养减灾区，在水土保持两区划分表中属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区。 - 本项目施工期避开大雨或暴雨天气，严格按照施工范围进行施工；土方在用地范围内集中堆放，堆放过程中采取临时拦挡和覆盖措施，防止水土流失，临时占地恢复原地类。通过采取上述措施，可以减少水土流失，项目建设符合《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》。 - 与《关于印发黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划的通知》的符合性 加强污染源头预防与风险管控：持续开展地下水环境状况调查评估。开展“一企一库”“两场三区”地下水环境状况调查评估。重点开展化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境调查评估，逐步拓展到对其他污染源的地下水环境调查评估。 逐步开展地下水污染风险管控。针对存在地下水污染的化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，逐步开展地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。 本项目为农村供水工程，涉及地下水开采。厂区内设置危险废物贮存库，贮存库采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行防渗，不会污染地下水。因此项目建设符合《关于印发黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划的通知》相关要求。 - 与《黑龙江省实施〈地下水保护利用管理办法〉细则》（黑水规发〔2023〕9号）的符合性 地下水禁止开采区内，不得新建、改建、扩建地下水取水工程，县级以上地方人民政府水行政主管部门应当限期关闭地下水禁止开采区内已建地下水取水工程。 地下水限制开采区，应逐步削减地下水取水量。为保障民生需求和支撑高质量发展或者对用水有特殊要求确需取用地下水的新建项目，许可水量或用水指标应通过核减其他取水户地下水取水量或通过用水权交易获得。 本项目为农村供水工程，涉及地下水开采。本项目位于鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村，项目所在区域不属于地下水禁止开采区和限制开采区。因此项目建设符合《黑龙江省实施〈地下水保护利用管理办法〉细则》（黑水规发〔2023〕9号）的要求。 - 与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 - 精准发力提升水环境质量。加强饮用水安全保障。全面开展县级及以上城市集中式饮用水水源达标治理和水源地规范化建设，稳步推进农村集中式饮用水水源保护工作。加大饮用水安全状况信息公开力度，引导公众监督。开展县级及以上城市集中式饮用水水源地环境风险排查。加强城市应急备用水源工程建设。到2025年，实现全省集中式饮用水水源保护区划分全覆盖，完成乡镇级及以上集中式饮用水水源保护区标志设立和隔离防护设施建设。县级及以上城市集中式饮用水水源水质（剔除本底值）全部达到或优于Ⅲ类。 - 本项目为农村供水工程，项目建设旨在提升区域农村居民的饮水安全水平，因此项目建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求 - 与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性 加强饮用水安全保障。巩固加强县级及以上城市集中式饮用水水源地保护和水源地规范化建设，稳步推进农村集中式饮用水水源保护区划分工作。加大饮用水安全状况信息公开力度，引导公众监督。开展市县级集中式饮用水水源地环境风险排查。到2025年，实现全市集中式饮用水水源保护区划分全覆盖，完成乡镇级及以上集中式饮用水水源保护区标志设立和隔离防护设施建设。市县级集中式饮用水水源水质（剔除本底值）全部达到或优于Ⅲ类。 本项目为农村供水工程，项目建设旨在提升区域农村居民的饮水安全水平，因此项目建设符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村，在朝阳村、红太村建设加压泵房；在三合村、梁家村建设净水泵房和水源井。 朝阳村加压泵房：131°02'08.892"，45°16'02.952" 红太村加压泵房：131°00'33.018"，45°16'15.513" 三合村净水泵房：130°53'16.157"，45°17'14.543" 水源井：130°53'16.051"，45°17'14.230" 梁家村净水泵房：130°54'54.925"，45°20'51.637" 水源井：130°54'55.147"，45°20'51.346" |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.工程内容 除梁家村外，三合村、朝阳村、红太村目前各有一口取水井，均无净水设施，水量、水质无法满足发展需要，因此新建本项目，原有3口水源井均弃用。 本项目在三合村、梁家村分别建设1口取水井，井房面积均为11.56m2，井深80m，井口直径0.6m。新建净水泵房面积均为170.1m2，净水工艺为泥水分离器+过滤+紫外线消毒工艺，处理后出水满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。净水泵房和加压泵房内均设置水质检测设备，用于检测供水水质，检测项目包括浊度、余氯、pH值及温度。本项目选用的水质监测设备为未免试剂型，该类设备是通过物理传感器直接测量水中目标污染物，无需添加化学试剂，因此无检验废水和检验废气产生。 三合村取水设计规模为178.3m3/d，服务人口数886人。三合村新建取水井至三合村输水管线，新建三合村内部供水管网，管径DN50-DN80，总长5887米；新建给水入户管，管径DN25，总长9450米；新建阀门井、排气井共17座；路面恢复1960m2。 梁家村取水设计规模为69.82m3/d，服务人口数330人。梁家村新建取水井至梁家村输水管线，新建梁家村内部供水管网，管径DN50-DN80，总长1960米；新建给水入户管，管径DN25，总长2750米；新建阀门井、排气井共9座；路面恢复7835m2。 本项目在红太村和朝阳村供水水源接入鸡西市市政给水管网，用水由鸡冠区净水泵房供给，两村分别建设一座加压泵房，面积均为108.74m2。 红太村取水设计规模为52.8m3/d。新建鸡冠区市政供水点至红太村输水管线，新建红太村内部供水管网，管径DN50-DN80，总长8253米；新建给水入户管，管径DN25，总长8250米；新建阀门井、排气井共16座；路面恢复3280m2。 朝阳村取水设计规模为168.96m3/d。朝阳村新建鸡冠区市政供水点至朝阳村输水管线，新建朝阳村内部供水管网，管径DN50-DN150，总长29015米；新建给水入户管，管径DN25，总长18075米；新建阀门井、排气井共40座；路面恢复9050m2。 表2-1 项目组成一览表 建设内容; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 净水泵房; 三合村、梁家村分别新建一座净水泵房，面积均为170.1m2，水工艺为泥水分离器+过滤+紫外线消毒工艺，三合村取水设计规模为178.3m3/d，梁家村取水设计规模为69.82m3/d。每间净水泵房内建设一座容积为216m3的储水池。; 新建. 加压泵房; 红太村和朝阳村分别建设一座加压泵房，面积均为108.74m2，泵房内设置加压设施和消毒设施，工艺为紫外线消毒。; 新建. 水源井; 三合村、梁家村分别建设1口取水井，水源均为地下水，井房面积均为11.56m2，井深80m，直径为0.6m。管井结构的材质为混凝土管，井管壁厚为6cm，管井底部设有砾石过滤层。每口井配置1台深井泵，Q=8m3/h。; 新建. 输水管线; 朝阳村：新建输水管线29015m，DN50-DN150管径，管中埋深2.5m。 红太村：新建输水管线8253m，DN50-DN80管径，管中埋深2.5m。 三合村：新建输水管线5887m，DN50-DN80管径，管中埋深2.5m。 梁家村：新建输水管线1960m，DN50-DN80管径，管中埋深2.5m。; 新建. 配水管线; 朝阳村：新建配水管线18075m，DN25管径，管中埋深2.5m。 红太村：新建配水管线8250m，DN25管径，管中埋深2.5m。 三合村：新建配水管线9450m，DN25管径，管中埋深2.5m。 梁家村：新建配水管线2750m，DN25管径，管中埋深2.5m。; 新建. 储运工程; 危废贮存点; 每座净水泵房/加压泵房内均建设一个危废贮存点，建筑面积2m2/个，用于储存运营期产生的危险废物，贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施。; 新建. 临时工程; 施工道路; 水源井工程、管线工程施工道路依托现有水泥和砂石道路，不设置临时道路；; 新建. 施工场地; 净水泵房/加压泵房施工场地在永久占地范围内，不新增临时占地；水源井设置施工场地，包含泥浆沉淀池等，占地面积300m2/个，总占地面积600m2，占地类型农村集体建设用地; 新建. 堆料场; 管线沿线外扩2m范围设为施工范围，管材等施工材料均沿线堆放在施工范围内，不设集中堆料场，占地类型交通用地。; 新建. 取弃土场; 施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后开挖方全部用于临时工程土地恢复和场地平整，没有弃土。不设取土场。; 新建. 土石方; 工程建设挖方总量为55822.08m3，其中基础挖方55687.84m3，表土剥离174.24m3，填总量为55822.08m3，其中基础回填为55687.84m3，回覆表土为74.24m3。基础挖方全部用于回填，无弃方。; 新建. 施工营地; 施工营地由施工队伍租用当地民房解决。; 依托. 公用工程; 供电; 用电由当地电业局提供; 依托. 供水; 用水由本项目供给; /. 供暖; 冬季电采暖; 新建. 排水; 施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；洗井废水、抽水试验废水排入设置的沉淀池处理后拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理；试压水分段、分时间、分批次拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理；运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；生产废水排入储水池，定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。; 新建. 环保工程; 噪声; 施工期采用低噪声设备，合理布局场地，加强管理，禁止夜间施工，对施工机械定期进行保养和维护，运输路线应尽量避开居民点；在采取上述措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。运营期采用低噪声设备，采取基础安装减振垫，厂房隔声等降噪措施，厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准的要求，敏感点声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。; 新建. 废气; 施工期在净水泵房和管线两侧的施工场地周围设置硬质围挡，开挖土方和砂石等物料集中堆存，使用苫盖，并定期洒水降尘，物料装卸过程中控制卸料高度并洒水抑尘； 运营期无生产废气。; 新建. 废水; 施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。闭水试验废水、钻井废水基坑废水用于洒水抑尘，不外排。 运营期生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥。生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。; 新建. 固废; 施工期生活垃圾由环卫部门定时收集清运。本项目不产生弃渣，土石方全部利用，利用率100%。钻井泥浆干化后用于项目区内道路铺垫。建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾场。水源井基础挖方用于回填净水泵房地基；表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。 运营期生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理；废锰砂、废卵石、废石英砂和废活性炭定期由厂家回收处置；底泥脱水后送市政部门指定的垃圾填埋场处理；废润滑油及油桶、废弃含油抹布、废紫外灯更换后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。; 新建. 生态; 避开大雨或暴雨天气，优化施工工艺和施工时序，禁止夜间施工，减少对动物惊扰；严格按照施工范围进行施工；土方在用地范围内集中堆放，堆放过程中采取临时拦挡和覆盖措施，防止水土流失，临时占地恢复原地类。; 新建. 依托工程; 鸡西市滴道区污水处理厂; 鸡西市滴道区污水处理厂（鸡西集能水务科技有限公司）设计日处理能力污水为2万立方米，实际日处理能力污水为0.6万立方米，尚有余量。污水处理厂处理工艺“A2/O处理工艺”，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。本项目在三合村和梁家村净水泵房内分别建设一座容积为216m3的储水池，净水工程产生的生产废水排入储水池。因此本项目污水进入鸡西市滴道区污水处理厂。; 依托. 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 一; 三合村. 1; 二次供水加压设备; Q=16m3/h, H=60m; 套; 2. 2; 无负压罐; 25m3; 套; 1. 3; 倒流防止器; /; 套; 1. 4; 电磁流量计; /; 套; 1. 5; 管式紫外消毒仪; Q=64m3/h, N=1.24kW; 套; 1. 6; 水质检测仪; /; 套; 1; 设备为免试剂型，分析项目包括浊度、pH值及温度. 7; 泥水分离器; /; 套; 1. 8; 锰砂过滤器; /; 套; 1. 9; 多介质过滤器; /; 套; 1. 10; 深井泵; Q=8m3/h, H=300m; 套; 1. 11; 污水泵; Q=8m3/h; 台; 1. 二; 梁家村. 1; 二次供水加压设备; Q=8m3/h, H=60m; 套; 2. 2; 无负压罐; 25m3; 套; 1. 3; 倒流防止器; /; 套; 1. 4; 电磁流量计; /; 套; 2. 5; 管式紫外消毒仪; Q=64m3/h, N=1.24kW; 套; 1. 6; 水质检测仪; /; 套; 1; 设备为免试剂型，分析项目包括浊度、pH值及温度. 7; 泥水分离器; /; 套; 1. 8; 锰砂过滤器; /; 套; 1. 9; 多介质过滤器; /; 套; 1. 10; 深井泵; Q=8m3/h, H=300m; 套; 1. 11; 污水泵; Q=8m3/h; 台; 1. 三; 朝阳村. 1; 二次供水加压设备; Q=16m3/h, H=120m; 套; 2. 2; 无负压罐; 25m3; 套; 1. 3; 倒流防止器; /; 套; 1. 4; 电磁流量计; /; 套; 1. 5; 管式紫外消毒仪; Q=64m3/h, N=1.24kW; 套; 1. 6; 水质检测仪; /; 套; 1; 设备为免试剂型，分析项目包括浊度、pH值及温度. 四; 红太村. 1; 二次供水加压设备; Q=8m3/h, H=60m; 套; 2. 2; 无负压罐; 25m3; 套; 1. 3; 倒流防止器; /; 套; 1. 4; 电磁流量计; /; 套; 1. 5; 管式紫外消毒仪; Q=64m3/h, N=1.24kW; 套; 1. 6; 水质检测仪; /; 套; 1; 设备为未免试剂型，分析项目包括浊度、pH值及温度. 输配水管线. 1; 给水管; DN150; m; 3456. DN100; m; 6783. DN50; m; 29265. DN25; m; 38525. DN80; m; 5071. 2; 水表; /; 块; 1541. 主要原辅材料见表2-3。 表2-4 原辅材料一览表 名称; 用量（t/a）; 备注. 三合村; 梁家村; 朝阳村; 红太村; 合计. 活性炭; 0.48; 0.48; /; /; 0.96; 每年更换1次. 锰砂; 3.24; 3.24; /; /; 6.48; 3年更换1次. 卵石; 0.5; 0.5; /; /; 1; 10年更换1次. 石英砂; 2.1; 2.1; /; /; 4.2; 3年更换1次. 紫外灯管; 4根/a; 4根/a; 4根/a; 4根/a; 16根/a; 3年更换1次. - 土石方 - 本项目输配水管网沿现有村屯内部道路铺设，因此不涉及表土剥离。净水泵房、加压泵房和水源井及井房需要进行表土剥离。水源井基础挖方用于回填净水泵房地基，表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。本项目无弃方。 表2-5 土石方平衡 单位m3 村屯 名称; 工程内容; 挖方; 填方; 利用; 弃方. 三合村; 水源井及井房基础; 基础挖方; 48.25; 25.64; 0; 0. 表土; 3.47; 0; 3.47; 0. 净水泵房; 基础挖方; 85.05; 85.05; 0; 0. 表土; 51.03; 0; 51.03; 0. 输配水管网; 基础挖方; 4900; 4922.61; 22.61; 0. 表土; 0; 0; 0; 0. 梁家村; 水源井及井房基础; 基础挖方; 48.25; 25.64; 0; 0. 表土; 3.47; 0; 3.47; 0. 净水泵房; 基础挖方; 85.05; 85.05; 0; 0. 表土; 51.03; 0; 51.03; 0. 输配水管网; 基础挖方; 19587.50; 19610.11; 22.61; 0. 表土; 0; 0; 0. 红太村; 加压泵房; 基础挖方; 54.37; 54.37; 0; 0. 表土; 32.62; 0; 32.62; 0. 输配水管网; 基础挖方; 8200; 8200; 0; 0. 表土; 0; 0; 0; 0. 朝阳村; 加压泵房; 基础挖方; 54.37; 54.37; 0; 0. 表土; 32.62; 0; 32.62; 0. 输配水管网; 基础挖方; 22625; 22625; 0; 0. 表土; 0; 0; 0; 0. 合计; 基础挖方; 55687.84; 55687.84; 45.22; 0. 表土; 174.24; 0; 174.24; 0. 3.公共工程 （1）供热 冬季电采暖。 （2）供水 本项目朝阳村和红太村用水来自市政管网，用水仅为生活用水；三合村和梁家村用水主要为生活用水和反冲洗用水，由各自厂区内建设的水井提供。 ①生活用水 本项目朝阳村、红太村、三合村和梁家村劳动定员均为3人，每班1人，参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），职工生活用水量按80L/人·d计，则各村生活用水量分别为0.08m3/d，29.2m3/a，生活用水总量为0.32m3/d，116.8m3/a。 ②生产用水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 2021》中“4610自来水生产和供应行业系数手册”计算，废水量产污系数为每制1t净水产生废水0.0174t，三合村净水量为178.3m3/d，65079.5m3/a，梁家村净水量为69.82m3/d，25484.3m3/a，则三合村产生的生产废水3.12m3/d、1132.38m3/a，梁家村产生的生产废水1.21m3/d、443.23m3/a。 （3）排水 本项目朝阳村和红太村用水来自市政管网，废水仅为生活污水；三合村和梁家村废水为生活污水和生产废水（反冲洗废水和排泥水）。 ①生活污水 生活污水产生系数取0.8，则各村生活污水产生量为0.064m3/d，23.36m3/a；生活污水总量为0.256m3/d，93.44m3/a。 ②生产废水 本项目生产废水包括反冲洗废水和泥水分离器产生的排泥水，三合村产生的生产废水3.12m3/d、1132.38m3/a，梁家村产生的生产废水1.21m3/d、443.23m3/a，生产废水排入储水池中，定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。 图2-1 水平衡图 单位：m3/d （4）供电 由当地电网提供。 4.劳动定员及工作制度 本项目员工人数为12人，三班制，每个加压泵房/井水泵房每班1人，每班8小时，年工作365天。 5.占地类型 永久占地主要为井房、净水泵房和加压泵房占用的土地，井房永久占地面积为23.12m2，净水泵房永久占地面积为340.2m2，加压泵房217.48m2，占地类型为农村集体建设用地。 本项目施工期不设置施工营地，施工过程中无须设置施工便道，均利用现有道路。不设施工生产区，混凝土采用商品混凝土，施工材料堆放用地位于加压泵房/净水泵房永久占地范围内，不新增临时占地。临时占地主要包括管线开挖占地和水源井施工场地。水源井设置施工场地，包含泥浆沉淀池等，占地面积300m2/个，总占地面积600m2，占地类型为农村集体建设用地。管线开挖占地面积22725m2，占地类型为交通用地。 表2-7占地类型一览表 分项; 永久占地; 临时占地. 类型; 面积（m2）; 类型; 面积（m2）. 水源井及井房; 农村集体建设用地; 23.12; 农村集体建设用地; 600. 加压泵房/净水泵房; 农村集体建设用地; 557.68. 管线; 交通用地; 22125. 合计; 580.81; 22725. |
| 总平面及现场布置 | 本项目建设内容包括加压泵房/净水泵房、水源井、输配水管线等。 - 加压泵房：红太村和朝阳村分别建设一座加压泵房，红太村加压泵房位于红太村内部，朝阳村加压泵房位于朝阳村内部。 - 净水泵房和水源井：三合村和梁家村分别建设一座净水泵房和一口水源井。三合村净水泵房位于三合村二组北侧，水源井位于净水泵房南侧，梁家村净水泵房位于鱼亮子村东北侧，水源井位于净水泵房东南侧。红太村加压泵房位于红太村内部，朝阳村加压泵房位于朝阳村内部 - 输配水管线：位于村屯之间，沿现有村屯内部道路铺设。平面布置图见附图。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 （1）水源井工程 1）钻进 清除井位附近的杂物，剥离表土，表土暂存至净水厂空地上，后期用于净水厂内绿化，堆置时采取密目网苫盖措施，防治水土流失。 管井施工中形成井身的总称，主要工艺是钻孔，钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。 本项目采用反循环钻井机进行打井，施工前拉运约5m3清水备用，打井时水从钻杆吸出，从井口流入，反循环可以带出直径较大的渣。钻井机钻头在钻进的时候会产生渣土、渣石等，通过循环可以由水将这些渣子带到地面，再经过沉淀池沉淀以回到钻孔，这样不停地循环，最后成孔。 钻孔过程中产生噪声，并会产生废弃土石方。 2）探井 下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。 探井过程中无污染物产生。 3）换浆 用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆完成。 换浆过程中产生废弃泥浆。 4）安装下管 井管接管采用悬吊方法下管，下管前要校正孔径，实测孔深。 安装过程中无污染物产生。 5）填砾料 将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。 填砾料过程无污染物产生。 6）止水 用优质粘土做成粘土球，必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，填实。 止水过程无污染物产生。 7）洗井 洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内的泥浆，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，项目每眼水源井需连续洗井24h，以保证含水层出水通畅，流出清水。 洗井时会产生废弃泥浆和废水。 8）抽水试验 井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量。 抽水试验会产生废水。 图2-2 水源井施工流程及产排污节点 （2）净水泵房和加压泵房工程 图2-3 加压泵房/净水泵房施工流程及产排污节点 1）基坑开挖回填：根据施工图纸放线，采用单斗挖掘机，并辅以人工开挖，开挖土方暂时堆存后运至需要回填区域倾倒、压实、平整； 2）建筑构造施工：根据施工图纸采用机械结合人工的施工方法进行，使用钢筋、石料等建筑材料进行上部和下部构造施工并使用商品混凝土进行浇灌； 3）装修：对非生产性辅助用房进行隔断、处理门、窗、柱、梁外观以及墙面，地坪等，进行粉刷、贴砖、包木、贴纸，装修卫生间和厨房等； 4）绿化：绿化场地回填绿化用土后种植绿化苗木、草种撒播； 5）设备安装和场地清理：进行设备安装施工，包括浇筑预留孔、二次浇灌层、膨胀螺栓，设备安装，水平和高度调整、配套水电安装等。工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。 （3）管道施工 图2-4管线工程工艺流程及产污节点图 1）作业带清理 对管线沿线的作业区域进行清理，为后续施工创造条件。 此过程地表植被的清除会破坏原有生态系统，可能导致水土流失；此外将产生扬尘和噪声。 2）管沟开挖 根据设计图纸，采用机械或人工方式开挖管沟。 土方开挖、堆放、运输过程中，会产生扬尘、噪声和开挖土方。开挖造成的土地扰动和裸露，在降雨时易引发水土流失。 3）管道敷设与连接 将预制好的管道下放到管沟内。此过程将产生噪声。 4）管沟回填与生态恢复 管道敷设连接并检验合格后，进行管沟回填。回填土应分层夯实。施工结束后，对临时占地进行平整、覆土，并恢复植被或原地貌。 回填过程中会产生扬尘、噪声。 5）管道试压 管道安装完成后，需进行强度和严密性试验，通常采用水压试验。 试压结束后产生的试压废水，可能含有少量悬浮物。 2.施工时序 本项目预计2026年7月开始水源井、净水泵房、加压泵房及输配水管线建设，预计2026年9月完工。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境现状 本项目位置 图3-1 主体功能区分布图 （1）主体功能区规划 根据《黑龙江省主体功能区规划》，本项目所在区域为国家级重点开发区域中的东部煤电化基地。 限制开发区域（国家重点生态功能区）中的长白山森林生态功能区。 功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。 产业发展方向及布局： 发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。 （2）生态功能区划 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅰ—3—2—6鸡西矿、农、林业生态功能区。主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。 （3）水土流失 根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，项目涉及的鸡西市鸡冠区为I-2-2hz东南部山地水源涵养减灾区。根据《黑龙江省水土保持公报（2024年）》，鸡冠区侵蚀类型为水力侵蚀，水力侵蚀面积52.83km2。其中：轻度侵蚀面积23.7km2，中度侵蚀面积13.32km2，强烈侵蚀面积8.2km2，极强烈侵蚀面积6.24km2，剧烈侵蚀面积1.37km2。 （4）植物类型 项目所在区域位于黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村。该区域人类活动频繁，主要植物类型农作物包括经济作物大豆、玉米等，树木包括白杨、落叶松、柳树等，均为该地区植物区系的广布种，无珍稀或濒危野生植物分布。本项目建设不涉及林木砍伐。 （5）动物资源 从区域自然生态环境和人工生态环境现状来看，光照充足，降水适中，土壤肥沃，地形平坦，人为干扰严重，动物资源以家养牲畜、禽类为主，野生以鼠类等小型兽类和雀形目鸟类为主，此外还有一些常见昆虫。未发现当地分布的特有种和特殊保护动物，也无珍稀濒危动物。 （6）土地利用现状 ①永久占地 本项目在三合村和梁家村分别建设1口取水井，井房面积均为11.56m2，分别建设1座净水泵房，净水泵房面积均为170.1m2；红太村和朝阳村分别建设1座加压泵房，加压泵房面积均为108.74m2。井房、净水泵房和加压泵房土地利用类型为农村集体建设用地。 ②临时占地 本项目临时占地为输配水管线占地，其中三合村输配水管线占地面积为1960m2，梁家村输配水管线占地面积为7835m2；红太村输配水管线占地面积为3280m2；朝阳村输配水管线占地面积为9050m2。本项目输配水管线沿道路进行建设，用地性质为交通用地。 2.大气环境质量现状 依据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为 350 天 (95.9%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per 和 O3-8h-90per 年均浓度分别为 26μg/m³、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3 和 115μg/m3，项目所在区域为达标区。 3.地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为穆棱河。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市参与国家考核计算的断面共 8 个，Ⅰ~Ⅲ 类水质比例为 75.0%，无劣 V 类水质断面。 与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ 类水质比例保持不变，均无劣 V 类水质断面。兴凯湖和小兴凯湖水质状况均为轻度污染。 本项目 图3-2 全省地表水水质状况示意图 4.声环境质量现状 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB(A)；功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。 1.声环境质量现状监测布点 本项目施工期较短，噪声影响主要集中在运行期，因此，根据项目所在地的特点，本评价在敏感点处布设监测点，监测昼夜噪声等效A声级。 表3-1声环境质量现状监测点位 编号; 名称; 方位; 距离/m. 1; - 朝阳村; - 1#北侧居民; N; 约20. 2; - 2#西侧居民; W; 约15. 3; - 3#南侧居民; S; 约5. 4; - 4#东南侧居民; S; 约10. 5; - 红太村; - 1#北侧居民; N; 相邻. 6; - 2#东北侧居民; NW; 约15. 7; - 3#东侧居民; SE; 约5. 9; - 三合村; - 1#南侧居民; SE; 约40. 10; - 2#东南侧居民; SE; 约45. 11; - 梁家村; - 1#北侧居民; NE; 约10. 2.监测项目 等效连续A声级Leq。 3.监测频次 在采样期内监测2天，分昼间与夜间各进行2次监测。 4.监测结果 根据黑龙江省瑞科检测技术有限公司于2025年4月26日-27日对敏感点进行的监测可知，敏感点噪声值见下表。 表3-2 项目声环境敏感点监测结果 单位：（dB(A)） 村屯名称; 检测地点; 2025年4月26日; 2025年4月27日. 昼Leq; 夜Leq; 昼Leq; 夜Leq. 三合村; 1#南侧居民; 45; 39; 42; 42; 40; 48; 40; 40. 2#东南侧居民; 45; 44; 40; 41; 42; 48; 41; 38. 梁家村; 1#北侧散户; 46; 49; 40; 41; 43; 49; 40; 40. 红太村; 1#北侧居民; 42; 52; 43; 44; 42; 51; 40; 41. 2#东北侧居民; 41; 50; 39; 42; 42; 50; 41; 40. 3#东侧居民; 45; 51; 34; 42; 46; 53; 40; 40. 朝阳村; 1#北侧居民; 49; 52; 43; 42; 50; 51; 41; 41. 2#西侧居民; 47; 50; 41; 42; 51; 52; 40; 40. 3#南侧居民; 50; 52; 40; 41; 51; 52; 40; 40. 4#东南侧居民; 53; 52; 43; 41; 51; 52; 38; 40. 根据上表监测结果可知，项目周围敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 图3-3 噪声监测点位图（梁家村） 续图3-3 噪声监测点位图（三合村） 续图3-3 噪声监测点位图（红太村） 续图3-3 噪声监测点位图（朝阳村） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 三合村、朝阳村、红太村目前各有一口取水井，均无净水设施，水量、水质无法满足发展需要，均已停止使用。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于黑龙江省鸡西市梁家村、三合村、红太村和朝阳村，梁家村西侧为村路，东侧为林地，北侧为闲置房屋，南侧为空地；三合村四周均为耕地；红太村南侧为村路，隔路为耕地，其余三侧为居民；朝阳村北侧为闲置房屋，西侧和南侧为村路，东侧为耕地。 根据现场踏勘，本项目环境保护目标情况如下： 1.大气环境保护目标 本项目运行期无生产工艺废气，不设置大气评价范围，仅对厂界500m范围环境保护目标进行调查。本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和居民区等环境保护目标。本项目厂界500m范围大气环境保护目标为农村地区中人群较集中的区域，环境空气环境保护目标见表3-2。 表3-2环境空气保护目标 影响时段; 建设 内容; 保护目标名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 东经; 北纬. 施工期; 梁家村输配水管线; 管线两侧200米范围内的鱼亮子、散户; /; /; 农村地区中人群较集中的区域; 人群; 二类; 管线两侧; 相邻. 三合村输配水管线; 管线两侧200米范围内的三合村、三合村二组、三合村三组; /; /; 农村地区中人群较集中的区域; 人群; 二类; 管线两侧; 相邻. 红太村输配水管线; 管线两侧200米范围内的; 红太村; /; /; 农村地区中人群较集中的区域; 人群; 二类; 管线两侧; 相邻. 鸡西市第二人民医院; 131.02173745; 45.28558357; 医疗机构; 人群; 二类; 管线NW; 约60m. 朝阳村输配水管线; 管线两侧200米范围内的朝阳二队、朝阳村、朝阳五方组、朝阳五队; /; /; 农村地区中人群较集中的区域; 人群; 二类; 管线两侧; 相邻. 运行期; 梁家村加压泵房; 散户; 130.91527026; 45.34779769; 农村地区中人群较集中的区域; 人群; 二类; NE; 约5m. 鱼亮子; 130.91461778; 45.34702453; SW; 约70m. 三合村加压泵房; 三合村二组; 130.88796339; 45.28694248; S; 约40m. 三合村; 130.89223128; 45.28927202; NE; 约390m. 红太村加压泵房; 红太村; 131.00915638; 45.27100101; 四周; 相邻. 朝阳村加压泵房; 朝阳村; 131.03553389; 45.26738307; 四周; 相邻. 2.地下水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类项目，不设置地下水评价范围。本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.声环境保护目标 本项目声环境评价范围为200m，保护目标见表3-3。 表3-3 声环境保护目标一览表 影响时段; 建设 内容; 声环境保护目标名称; 坐标/°; 距厂界最近距离; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. 经度; 纬度. 施工期; 梁家村输配水管线; 管线两侧200米范围内的鱼亮子、散户; /; /; 相邻; 管线两侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 1层建筑，东西朝向. 三合村输配水管线; 管线两侧200米范围内的三合村、三合村二组、三合村三组; /; /; 相邻; 管线两侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 1层建筑，南北朝向. 红太村输配水管线; 管线两侧200米范围内的; 红太村; /; /; 相邻; 管线两侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 1层建筑，东西朝向. 鸡西市第二人民医院; 131.02173745; 45.28558357; 相邻; 管线两侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 多层建筑，南北朝向. 朝阳村输配水管线; 管线两侧200米范围内的朝阳一队、朝阳二队、朝阳村、朝阳五方组、朝阳五队; /; /; 相邻; 管线两侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 1层建筑，东西、南北朝向. 运行期; 梁家村加压泵房; 散户; 130.91527026; 45.34779769; 约5m; NE; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 1层建筑，东西朝向. 鱼亮子; 130.91461778; 45.34702453; 约70m; SW; 1层建筑，东西朝向. 三合村加压泵房; 三合村二组; 130.88796339; 45.28694248; 约40m; S; 1层建筑，南北朝向. 红太村加压泵房; 红太村; 131.00915638; 45.27100101; 相邻; 四周; 1层建筑，东西朝向. 朝阳村加压泵房; 朝阳村; 131.03553389; 45.26738307; 相邻; 四周; 1层建筑，南北朝向. 4.生态环境保护目标 本项目位于梁家村、三合村、红太村和朝阳村内，本项目生态影响评价范围内无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准： （1）大气环境质量标准 评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 表3-4 环境空气质量标准 污 染 物 名 称; 年平均; 24小时 平均; 1小时 平均; 日最大8小时平均. GB 3095-2012中二级浓度限值; PM2.5（μg/m3）; 35; 75; /; /. PM10（μg/m3）; 70; 150; /; /. SO2（μg/m3）; 60; 150; 500; /. NO2（μg/m3）; 40; 80; 200; /. CO（mg/m3）; /; 4; 10; /. O3（μg/m3）; /; /; 200; 160. （2）声环境质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表3-5 声环境评价标准值 单位：Leq dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值; 55; 45. - （3）地下水环境质量标准 本项目地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。 表4 地下水质量现状监测标准 检测项目; 标准限值; 单位; 检测项目; 标准限值; 单位. pH值; 6.5-8.5; 无量纲; 钾; /; mg/L. 臭（嗅和味）; 无; /; 钙; /; mg/L. 肉眼可见物; 无; /; 镁; /; mg/L. 浊度（浑浊度）; ≤3; NTU; 总大肠菌群; ≤3.0; MPN/100mL. 色度; ≤15; 度; 细菌总数; ≤100; CFU/mL. 钙和镁总量 （总硬度）; ≤450; mg/L; 亚硝酸盐氮; ≤1.00; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L; 硝酸盐氮; ≤20.0; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L; 氰化物; ≤0.05; mg/L. 氯化物; ≤250; mg/L; 氟化物; ≤1.0; mg/L. 铁; ≤0.3; mg/L; 碘化物; ≤0.08; mg/L. 锰; ≤0.10; mg/L; 汞; ≤0.001; mg/L. 铜; ≤1.00; mg/L; 砷; ≤0.01; mg/L. 锌; ≤1.00; mg/L; 硒; ≤0.01; mg/L. 锶; /; mg/L; 镉; ≤0.005; mg/L. 铝; ≤0.20; mg/L; 六价铬量（六价铬）; ≤0.05; mg/L. 挥发酚; ≤0.002; mg/L; 铅; ≤0.01; mg/L. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; mg/L; 三氯甲烷; ≤60; μg/L. 高锰酸盐指数 （耗氧量）; ≤3.0; mg/L; 游离二氧化碳; /; mg/L. 氨氮; ≤0.50; mg/L; 苯; ≤10.0; μg/L. 硫化物; ≤0.02; mg/L; 甲苯; ≤700; μg/L. 钠; ≤200; mg/L; 四氯化碳; ≤2.0; μg/L. 2.污染物排放标准： （1）废气 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 排放源; 最高允许排放浓度. 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. （2）噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）；营运期净水泵房和加压泵房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求。 表3-7 噪声排放标准 单位：Leq（dB） 项目; 昼间; 夜间. GB12523-2025; 70; 55. GB12348-2008; 55; 45. （3）废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准值见下表。 表3-8 污水综合排放标准（单位：mg/L，pH除外） 标准类别; COD; BOD5; SS; 氨氮. 三级; 500; 300; 400; /. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、水环境影响分析 本项目施工期产生的污水主要为洗井废水、抽水试验废水、管道试压水和施工人员生活污水，如处理不当会对地表水及地下水造成污染。 （1）生活污水 本项目施工期施工人员约为20人，用水由井水供给，按照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）规定，以及结合东北地区用水情况，用水量按80L/（人·d）计，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活用水量为1.6m3/d，生活污水产生量为1.28m3/d，污水中主要污染物有COD、SS、NH3-N等，其浓度一般为300mg/L、200mg/L、25mg/L。生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 - （2）洗井废水、抽水试验废水、管道试压水 - 洗井废水是钻井完成后，通过清水或低压水流冲洗井壁、井底，清除钻井残留的岩屑、泥皮、细小颗粒等杂质时产生的废水。洗井的本质是冲洗/置换钻井过程中侵入含水层的“泥浆堵塞带”，根据《地下水监测技术规范》及工程实践，新建井洗井废水量通常为井筒有效容积的3~5倍，单井有效洗井段长度69m，井管内径（过滤器直径）0.45m，单井筒体积=π×r²×L=3.14×(0.48/2)²×69≈12.48m³，单井洗井废水量按5倍井筒体积估算≈62.4m³。本项目洗井不使用添加剂，钻井液为清水（即仅用清水作为循环流体），微量有机物来源于黏土层中的天然有机质，浓度极低，污染物主要为SS，洗井废水排入设置的沉淀池处理后拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理。 - 抽水试验做一次大降深、不少于8小时的抽水，至少不低于设计出水量的75%。单井设计涌水量为8m³/h，每口井单次抽水量为8×8×75%=48m3。抽水试验废水污染物主要为SS，排入设置的沉淀池处理。在进水端连续投加絮凝剂，让泥水在池子中边进边沉降；同时，安排罐车在出水端随时将上清液拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理。 - 管道试压水主要用于强度试验和严密性试验，试压后需泄空，故产生量等于管道几何容积。管道平均内径为0.058m，长度83640m，管道容积为3.14×（0.029）2×83640=220.87m3，管道试压水本身为清洁自来水，分段、分时间、分批次拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理，避免对污水处理厂运行负荷造成影响。 二、环境空气影响分析 本项目施工期大气污染源主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆尾气 1.施工扬尘： 施工扬尘主要来自厂区土方的挖掘扬尘、现场堆放扬尘、建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工现场运输扬尘以及管沟开挖的挖掘扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的问题。本评价采用类比法，类比源强见表4-1。 表4-1 建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况 单位：mg/m3 防尘措施; 工地下风向距离（m）; 工地上风向（对照点）; 无组织排放监控浓度限值. 20; 50; 100; 150; 200; 250. 无防护 措施; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.7; 0.210; 0.204; 1.0. 围金属板; 0.824; 0.426; 0.235; 0.22; 0.215; 0.206. 施工场地设置围挡、对施工场地进行洒水降尘，施工场界颗粒物可降至1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。 2.施工机械燃油废气及车辆尾气影响分析 施工机械的燃油废气基本是在施工作业区域内以点源形式排放，燃油废气中所含的主要污染物为CO、NOx、THC等。由于工程施工营地地形开阔，空气流通性好，加之废气排放的不连续性，燃油机械排放废气中的各项污染物能够很快稀释扩散，对敏感目标所在区域环境空气质量影响较小。 运输车辆的尾气是沿交通路线沿程以线源形式排放。车辆尾气中所含的主要污染物为CO、NOx、THC等。施工期间预计经过居民点时的运输车流量在5辆/h之内，单车排放的大气污染物的扩散、稀释后，对敏感目标产生的浓度贡献值很小，因此，运输车辆排放的废气污染物只会引起局部大气环境质量的短暂下降，对区域的环境空气质量影响较小。 3.对周边居民的影响 施工期道路运输扬尘和管道开挖扬尘将影响周边居民的环境空气质量，导致居民生活质量下降，影响周边环境卫生。为防止施工期扬尘污染，评价要求：施工期管道开挖时定期洒水降尘，保持运输道路路面湿润，合理设置施工车辆进出口和运输路线，最大程度减轻施工车辆进出及管道开挖过程中产生的车辆扬尘对环境敏感点的影响。 三、噪声环境影响分析 本项目施工噪声包括水井建筑施工、水源井钻井和输配水工程施工噪声。 施工期间，大量施工人员和施工机械的进驻，车辆运输及各种施工活动的开展，打破了原有的宁静，使施工区变成一个繁忙的施工场地，施工期间噪声主要来自各种施工机械设备及运输车辆。 噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值，施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp (r ) = Lp (r0 ) - 20lg(r/ r0 ) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见下表。 表4-2施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 距离(m) 设备名称; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 300. 液压挖掘机; 82; 76; 70; 64; 58; 54.5; 52; 50; 48. 电动挖掘机; 80; 74; 68; 62; 56; 52.5; 50; 47.9; 46. 推土机; 83; 77; 71; 65; 59; 55.5; 53; 50.9; 49. 各类压路机; 80; 74; 68; 62; 56; 52.5; 50; 47.9; 46. 重型运输车; 82; 76; 70; 64; 58; 54.5; 52; 49.9; 48. 静力压桩机; 70; 64; 58; 52; 46; 42.5; 40; 37.9; 36. 单台施工机械约在30m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间则需在160m以外才能达到要求。 该项目每段施工时间较短，为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《建筑施工噪声管理办法》相关要求，做好以下几点： ①禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用沉管灌注桩； ②施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 ③施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于远离居民的地方，对于固定设备需设操作棚或临时声屏障； ④禁止在夜间施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地生态环境部门申请夜间施工许可，并依法接受监督。 工程施工时噪声对周边环境及居民点的影响仅在施工期，夜间禁止施工，实际施工中，往往是各工序分别施工，多台设备同时运行的状况很少，考虑噪声最大的机械噪声对居民的影响，在采取禁止夜间施工，选用低噪声环保型设备，高噪声机械设置在远离居民点一侧，加快居民区和村屯的工程施工进度，并在居民区前设置围挡及声屏障，对设备定期保养、严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施后，可使噪声下降25dB(A)左右。通过采取上述措施，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）所规定的噪声标准的要求。 四、固废环境影响分析 本项目施工期间的固废主要为施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾、钻井泥浆以及基础挖方和表土等。 水源井基础挖方用于回填净水泵房地基，表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。本项目无弃方。在施工过程中产生的挖方应及时回填，不能及时回填的土方应采取遮盖措施，防止暴雨期的水土流失。采取以上措施后，可避免开挖土方对环境的影响。 钻井过程中，核心是通过钻井设备破碎地层（土层、砂层、岩层等），并借助钻井泥浆辅助作业，其主要作用是冷却钻头、携带岩屑、护壁防塌（防止井壁坍塌）、润滑钻具等，核心配置是“水+膨润土（也称蒙脱石黏土）”，以清水为基础，将膨润土分散其中，形成水基钻井液。钻井泥浆以“岩屑+泥浆”混合液为主，主要污染物为SS。钻井泥浆干化后用于项目区内道路铺垫。 施工期产生的建筑垃圾送至指定建筑垃圾场倾倒，运输车辆应采用封闭式，在运输过程中，杜绝沿途洒落。 施工生活垃圾以有机污染物为主，平均每天按20名施工人员计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工期产生的生活垃圾量为10kg/d，施工期间生活垃圾运送至环卫部门指定地点处置。 五、生态环境影响分析 - （1）永久占地影响分析 - 本工程永久占地主要为水源井、净水泵房/加压泵房及其他附属设施，总占地面积580.8m2，无需占压、砍伐、移植树木及其他地表植被，项目建设不会导致土地利用发生改变。 - （2）临时占地影响分析 本项目临时占地主要为输配水管线施工过程中临时施工占地，根据管线走向分布，输配水管线沿现有村屯内部道路铺设，不占用周围农田。 本项目施工机器在道路旁施工，人员活动频繁，可能会破坏地表植被和土壤结构，改变微地貌特征及自然或人工景观，但由于本项目施工规模大但施工期短、施工人员分散，其影响范围较小，对周围生态环境影响可接受。 - （3）对动植物的影响 - 根据现场踏查，项目占地范围及其周边陆生植物主要为大豆、玉米、白杨、落叶松、柳树和蒙古栎等，无国家和地方保护的珍稀濒危植物种类，且均为本地常见物种，为该地区广布种，项目建设不会砍伐植被，不会对项目周围植被产生负面影响。 - 对于陆生动物，由于施工期间的机械噪声、车辆往来和人员的施工活动，将会对其栖息环境产生一定的干扰，主要表现在对动物活动节律上的影响；这些噪声也会惊扰道路周边的野生动物，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。但本项目位于村屯内，该区域受人为活动影响，野生动物较少。施工范围附近有许多替代生境，且多数兽类、鸟类的活动能力较强，可以比较容易地在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其有大的影响。并且这些物种的分布都较广，繁殖力也较强，具有较强的适应性，因此工程的施工对其影响可接受。 （4）水土流失的影响 本工程产生的水土流失主要发生在施工期。工程产生水土流失主要发生在管线开挖区、水源井和井房、净水厂施工区。在工程建设中，会扰动地表和损坏土地、植被，建设施工期各施工迹地产生的水土流失类型以水蚀为主。 本项目大多数工程呈线型分布，工程建设将占用、损坏地表植被，损失一定的植被生物量，影响施工区周围环境的植被覆盖率和数量分布。同时，土壤结构也受到一定的破坏，降低原地表水土保持功能，加剧项目区水土流失的发生，具体表现在以下几方面： 施工占用扰动一定数量土地，使项目区植被覆盖度降低，破坏自然植被保土、保水的生态功能，同时也降低土壤抗蚀能力。 地下水 泥水分离器 多介质过滤器 紫外线消毒 配水管网 废水 废卵石、废石英砂、废活性炭、反冲洗水 锰砂过滤器 废水 废锰砂 废紫外灯管 施工期间土渣沿线堆置，如果不进行防护，遇到强降雨渣面易坍塌，渣体稳定性受到威胁，会产生流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 营运期环境影响分析： 营运期工生产工艺流程： 图4-1 净水泵房工艺流程图及产排污节点图 1.净水泵房工艺流程简述： （1）泥水分离 泥水分离器能够将水中的固体颗粒与液体分离，水体中的固体颗粒物沉降到泥水分离器的底部，通过排泥阀将泥沙排出，该工序产生废水。 （2）锰砂过滤 水先经过磁化器后，到达锰砂过滤器，磁化器的作用为钙、镁离子聚集状态改变，硬水中的钙、镁离子通过磁场的作用，形成更加微小的颗粒，这些颗粒不容易沉淀到管道壁上，从而防止水垢的生成。 减少水垢沉积：磁化的水在进入管道系统或设备后，能够有效减少钙盐和镁盐等矿物质的沉淀，避免水垢沉积，延长设备寿命并提高热交换效率。 锰砂过滤器利用在催化剂（如锰砂）的作用下将溶解状态的二价铁或二价锰分别氧化成不溶解的三价铁或四价锰的化合物，利用锰砂过滤器的反冲洗功能达到去除净化的目的。该工序产生反冲洗废水和废锰砂。 （3）多介质过滤器 多介质过滤器内填装4种填料，分别为∅4-8mm卵石、∅2-4mm石英砂、∅4-8mm、∅2-4mm活性炭。起到降低水质浑浊度和有机物含量，减少水体异味。该工序产生废水、废卵石、废石英砂和废活性炭。 （5）紫外消毒 通过紫外灯对水体进行照射，利用254纳米波长的紫外线破坏微生物DNA结构进行消毒。 2.加压泵房工艺流程 图4-2 加压泵房工艺流程图及产排污节点图 红太村和朝阳村用水由鸡西市市政给水管网，市政供水接入加压泵站加压后经紫外线消毒后，由输配水管网配送至用户家中。此过程会产生噪声和废紫外灯管 一、废气环境影响分析 本项目运营期冬季为电采暖；消毒方式为紫外线消毒，因此无锅炉废气和消毒废气产生。本项目为地下水开采及供应，净水工程无生化反应，不会产生恶臭气体。因此，本项目建设不会对大气环境产生负面影响。 二、噪声环境影响分析 1.噪声源强 本项目的噪声主要为供水、净水过程中水泵运行时产生的噪声。设备噪声在85dB(A)左右。净水泵房水泵及排污泵等水泵布置于室内，门窗封闭，安装基础采取减震措施。 本项目设备产生的噪声源强见下表。 |

|  | 表4-3 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源 控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 红太村加压泵房; 加压水泵; 85; 建筑隔声、基础减振; 6.6; 2; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 53.98; 1. 加压水泵; 85; 6.4; 5.4; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 53.98; 1. 朝阳村加压泵房; 加压水泵; 85; 6.5; 5.3; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 56.48; 1. 加压水泵; 85; 6.7; 2.7; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 51.37; 1. 三合村净水泵房; 加压水泵; 85; 4.1; 13.9; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 53.98; 1. 加压水泵; 85; 4.8; 10; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 53.98; 1. 深井泵; 85; 1.4; 3; 0.5; 1.5; 81.48; 昼夜; 25; 56.48; 1. 污水泵; 85; 0.2; 10; 0.5; 1.5; 81.48; 昼夜; 25; 56.48; 1. 梁家村净水泵房; 加压水泵; 85; 5.1; 5.8; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 53.98; 1. 加压水泵; 85; 11.6; 3.4; 0.5; 2; 78.98; 昼夜; 25; 53.98; 1. 深井泵; 85; 11.3; -2.6; 0.5; 1.5; 81.48; 昼夜; 25; 56.48; 1. 污水泵; 85; 5.4; 0; 0.5; 1.5; 81.48; 昼夜; 25; 56.48; 1. |
| --- | --- |

|  | 2.噪声影响分析 选择《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的半自由声场点声源衰减模式，具体模式如下： 噪声贡献值的计算 （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg——噪声贡献值，dB； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）点声源衰减模式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声和敏感点处进行预测计算。得到项目建成后各预测点的昼间噪声级，噪声影响预测结果见下表。 表4-4 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 村屯名称; 预测点位; 贡献值; 昼间背景值; 夜间背景值; 昼间预测值; 夜间预测值. 三合村; 东侧厂界; 33.58; /; /; /; /. 南侧厂界; 41.71; /; /; /; /. 西侧厂界; 40.26; /; /; /; /. 北侧厂界; 36.21; /; /; /; /. 1#南侧居民; 20.40; 45; 42; 45.02; 42.03. 2#东南侧居民; 19.30; 48; 41; 48.01; 41.03. 梁家村; 东侧厂界; 37.74; /; /; /; /. 南侧厂界; 37.88; /; /; /; /. 西侧厂界; 35.81; /; /; /; /. 北侧厂界; 32.12; /; /; /; /. 1#北侧散户; 29.48; 49; 41; 49.05; 41.3. 朝阳村; 东侧厂界; 32.27; /; /; /; /. 南侧厂界; 42.35; /; /; /; /. 西侧厂界; 31.86; /; /; /; /. 北侧厂界; 36.03; /; /; /; /. 1#北侧居民; 22.92; 52; 43; 52.01; 43.04. 2#西侧居民; 25.62; 52; 42; 52.01; 42.1. 3#南侧居民; 28.45; 52; 41; 52.02; 41.23. 4#东南侧居民; 23.56; 53; 43; 53; 43.05. 红太村; 东侧厂界; 30.19; /; /; /; /. 南侧厂界; 36.45; /; /; /; /. 西侧厂界; 30.07; /; /; /; /. 北侧厂界; 37.15; /; /; /; /. 1#北侧居民; 24.88; 52; 44; 52.01; 44.05. 2#东北侧居民; 28.99; 50; 42; 50.03; 42.21. 3#东侧居民; 23.08; 53; 42; 53; 42.06. 本项目选用低噪声设备，基础减振、隔声措施，根据以上预测结果可知，厂界处噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。 敏感点处的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。本项目运营期四周厂界噪声均达标，噪声不会对居民等敏感建筑产生影响，因此，本项目对外环境的影响是可以接受的。 3.环境监测 本项目运营期噪声污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ 1301-2023），结合项目实际情况制定监测方案。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目噪声污染源监测计划见表4-5。 表4-5 本项目噪声监测要求一览表 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 声环境; 厂界四周各设置1个监测点位; Leq(A); 1次/ 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中1类. 三、废水环境影响分析 本项目运营期废水包括生活污水、水处理过程中产生的生产废水。生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥。生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。 （1）源强分析 本项目生产废水包括泥水分离器产生的排泥水和反冲洗废水。根据设计资料可知，排泥水约占生产废水的10%。经计算三合村产生的生产废水3.12m3/d、1132.38m3/a（排泥水产生量0.31m3/d、113.24m3/a；反冲洗废水产生量为2.79m3/d、1019.14m3/a），梁家村产生的生产废水1.21m3/d、443.23m3/a（排泥水产生量0.12m3/d、44.34m3/a；反冲洗废水产生量为1.09m3/d、339.08m3/a）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4610自来水生产和供应行业手册，废水中污染物产污系数见下表。 表4-5 生产废水产污系数表 污染物指标; 单位; 产污系数. COD; g/t-产品; 0.33. 氨氮; g/t-产品; 0.00866. 总氮; g/t-产品; 0.0448. 总磷; g/t-产品; 0.0075. 平房净水厂采用的常规净化工艺+活性炭过滤，和本项目采用的净水工艺相似，因此具有可比性。根据《平房净水厂排泥水处理项目可行性研究报告》中给出的水质监测结果，排泥水SS取600 mg/L，滤池反冲洗废水SS取55 mg/L。本项目产生的排泥水和反冲洗废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。 表4-6 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 村屯名称; 产污环节; 类别; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理能力; 处理工艺; 治理效率 %; 是否为可行技术; 废水排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 三合村; 净水工程; 生产废水; SS; 反冲洗; 55; 0.056; /; 排入储水池定期拉运; /; /; 1132.38; 109.5; 0.124. 排泥水; 600; 0.068. COD; 18.97; 0.021; /; /; /; 1132.38; 18.97; 0.021. 氨氮; 0.50; 5.6×10-4; /; /; /; 1132.38; 0.50; 5.6×10-4. 总氮; 2.57; 0.003; /; /; /; 1132.38; 2.57; 0.003. 总磷; 0.43; 4.9×10-4; /; /; /; 1132.38; 0.43; 4.9×10-4. 梁家村; 净水工程; 生产废水; SS; 反冲洗; 55; 0.022; /; 排入储水池定期拉运; /; /; 443.43; 109.5; 0.049. 排泥水; 600; 0.027. COD; 18.97; 0.008; /; /; /; 443.43; 18.97; 0.008. 氨氮; 0.50; 2.2×10-4; /; /; /; 443.43; 0.50; 2.2×10-4. 总氮; 2.57; 0.001; /; /; /; 443.43; 2.57; 0.001. 总磷; 0.43; 1.9×10-4; /; /; /; 443.43; 0.43; 1.9×10-4. 根据表4-6废水院庆核算结果可知，本项目生产废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。 （2）依托可行性分析 鸡西市滴道区污水处理厂（鸡西集能水务科技有限公司）设计日处理能力污水为2万立方米，实际日处理能力污水为0.6万立方米，尚有余量。污水处理厂处理工艺“A2/O处理工艺”，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。本项目在三合村和梁家村净水泵房内分别建设一座容积为216m3的储水池，净水工程产生的生产废水排入储水池。因此本项目污水进入鸡西市滴道区污水处理厂。 （3）监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划如下： 表4-7 监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 排水口; COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/年. 四、固废影响分析 （1）生活垃圾 本项目每班工作人员共4人，年工作365天，职工生活垃圾按每日每人次产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.002t/d，0.73t/a。生活垃圾集中收集后，由市政环卫部门统一清运处理。 （2）废过滤材料 废过滤材料包括废锰砂、废卵石、废石英砂和废活性炭，为保证水质，上述滤料需要定期更换。卵石10年更换1次，锰砂、石英砂每3年更换1次，活性炭每2年更换1次。三和村和梁家村净水设备规格均相同，因此废过滤材料产生量也相同。根据设计材料可知，每个净水泵房设置1台多介质过滤器，其直径为1.6m，其中石英砂填装高度为0.95m，活性炭填装高度为2.45m，卵石填装高度为0.4m；每个净水泵房设置2台锰砂过滤器，其直径为1.2m，填装高度为2.3m，经计算本项目废锰砂产生量为20.88t/3a，废卵石产生量均为4.16t/10a，废石英砂产生量均为8.4t/3a，废活性炭产生量均为4.94t/2a，定期由厂家回收处置。 （3）底泥 本项目底泥几乎全部来源于原水中被截留的铁、锰氧化物及少量悬浮泥沙，原水含固率通常为0.05%，三合村供水规模为178.3m3/d，梁家村供水规模为69.82m3/d泥浆密度约1.0t/m³，则三合村产生污泥0.089t/d，32.54t/a（含水率95%），梁家村产生污泥0.035t/d，12.74t/a（含水率95%），经机械脱水至含水率60%后，送市政部门指定的垃圾填埋场处理。脱水后三合村污泥产生量为4.07t/a，梁家村污泥量为1.59t/a，本项目产生污泥（含水率60%）5.66t/a。 （4）废润滑油及油桶、废弃含油抹布 本项目机械维修及拆解过程中会产生废润滑油及油桶、废弃含油抹布，废润滑油产生量约0.1t/a，油桶产生量约为0.01t/a，废弃含油抹布产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；油桶属于HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物；废弃含油抹布属于HW49 其他废物中900-041-49含有或沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质、劳保用品，上述危险废物集中收集暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 （5）废紫外灯 本项目使用紫外灯进行消毒，紫外灯需定期更换，更换周期为3年，三和村、梁家村、红太村和朝阳村均设置紫外消毒装置，且规格相同，则本项目废紫外灯管产生总量为16根/3年。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废紫外灯管属于“HW29含汞废物900-023-29生产、销售和使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。更换后的废紫外灯管暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 表4-8 固体废物产生情况表 污染物类型; 性质; 废物代码; 产生量; 处置措施; 达标 情况. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 0.73t/a; 集中收集，由市政部门统一处理; 无害化处置达到环保要求. 废锰砂; 一般固体废物; 900-009-S59; 20.88t/3a; 集中收集，由厂家回收处置. 废卵石; 一般固体废物; 900-009-S59; 4.16t/10a. 废石英砂; 一般固体废物; 900-009-S59; 8.4t/3a. 废活性炭; 一般固体废物; 900-009-S59; 4.94t/a. 底泥; 一般固体废物; 461-001-S90; 5.66; 脱水后送至市政部门指定的垃圾填埋场处理. 废润滑油; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.1; 暂存危险废物贮存库，交由有资质单位处置. 油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.01. 废弃含油抹布; 危险废物; HW08 900-041-49; 0.1. 废紫外灯管; 危险废物; HW29 900-023-29; 16根/3a. 本项目在净水泵房/加压泵房内分别设置一个危险废物贮存库，用于贮存项目运行产生的危险废物。 五、地下水影响分析 本项目取水层为承压水，项目实施后，取水量较小，开采后地下水水位没有发生大的变化。本项目取水不会造成地下水位大幅度下降及区域水均衡性破坏，也不会产生严重的环境地质问题。所在区域地下水水质相对较好，虽然项目实施后局部地下水水位变化，开采地下水不会改变区域地下水流场，因此项目实施后开采地下水对区域水质变化影响较小。 危废贮存点根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物使用专业包装盛放后置于危废贮存点内，贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施，危废不与地面直接接触。采取以上措施不会对土壤、地下水产生影响。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：“4.2.5涉及土壤环境生态影响类与污染影响型两种影响类型的应按4.2.3分别开展评价工作。” 本项目涉及的地下水开采属于导则附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中“水利”的“其他”，为Ⅲ类项目，本项目生态影响类敏感程度为“不敏感”，且运营期不存在土壤环境污染途径，故不开展土壤环境影响分析。 （六）环境风险 - （1）环境风险因素 - ①风险物质识别 - 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中产生的废润滑油为风险物质。 - ②风险潜势初判与评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ0169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； - 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： - 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 - 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为： - （1）1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100. - 本项目主要的风险物质为废润滑油（油类物质）、废紫外灯管。风险物质与临界量比值具体见表4-9。 表4-9 环境风险物质与临界量比值一览表 - 序号; - 物质名称; - 本项目. - 最大存在量qi(t); - 临界量Qi(t); - w/Q. - 1; - 废润滑油; - 0.1; - 2500; - 0.00004. - 2; - 废紫外灯管; - 0.00000024; - 0.5; - 0.000048. - 合计; - 0.000088. - 由上表可知，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 - ③危险废物 - 本项目危险废物为废润滑油。在危险废物分类收集、预处理等过程中，工作人员不小心沾染有毒有害物质，对健康构成威胁；同时危险废物在暂存过程中，发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周围环境和人群的健康产生影响。 - （2）风险环节 - 废润滑油在收集、贮存、运送过程中存在的风险。 - （3）环境风险防范措施 - 危险废物贮存库内部对不同危废分区存放，并使用防渗容器装盛，地面经防渗处理，贮存点内配备灭火器、应急收集桶、消防沙、吸附棉纱等应急物资。 - （4）应急预案要求 - 要求企业编制突发环境事件应急预案，并进行备案。根据预案要求落实设置应急队伍、应急装备和物资、救援物资、安全设施、消防器材等；制定各种操作规范、危险废物贮存库标识牌、标签和责任牌等并上墙张贴，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 - （5）其他措施 - 企业须加强环保设施的投入。在强化安全、环保教育，提高安全、生态环境保护意识的同时，企业保证预警、监控设施到位，不断充实和完善应急预案各项措施，并定期组织风险培训和应急演练等。通过采取并落实以上措施和要求，并接受当地政府等有关部门的监督检查，项目发生末端治理措施故障、泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对环境造成大的危害影响。因此，本项目环境风险在可接受水平。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程. 建设地点; 黑龙江省鸡西市鸡冠区朝阳村、红太村、三合村、梁家村. 地理坐标; 朝阳村加压泵房131°02'08.892"，45°16'02.952" 红太村加压泵房131°00'33.018"，45°16'15.513" 三合村加压泵房130°53'16.157"，45°17'14.543" 梁家村加压泵房130°54'54.925"，45°20'51.637". 主要危险物质 及分布; 废润滑油、废紫外灯管. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废油液在储存过程中存在泄漏、发生火灾爆炸的风险，可能对土壤、地下水、地表水、大气环境造成污染。. 风险防范措施要求; ①强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产、消毒、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。②强化安全生产管理，必须制定完善的岗位责任制，严格遵守操作规程。③建立健全的环保及安全管理部门，负责加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，及时处理，避免污染。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明; —. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.水源井选址 本项目在三合村和梁家村分别建设1座水源井，用地性质均为农村集体建设用地，水源井建设不涉及树木砍伐和移栽。水源井选址沿途地势低平，施工方便，输水条件良好，周边区域无大型污染源。且距离水厂相对较近，便于供水管网的铺设。 2.净水泵房/加压泵房选址 朝阳村加压泵房位于朝阳村内部，加压泵房厂界北侧隔空地约20m为民房；西侧隔空地约10m为民房；南侧临村屯内部路，隔路为民房；东侧隔空地约60m为村道。红太村加压泵房位于红太村内部，加压泵房厂界南侧为村路，隔路为农田，其余三侧50m范围内有三处民房。梁家村净水泵房位于鱼亮子村东北侧，净水泵房厂界北侧为民房；西侧临村路，隔路为林地；东侧、南侧隔空地为林地。三合村净水泵房位于三合村二组北侧，净水泵房厂界四周均为农田，南侧隔农田约40m为民房。 项目所在区域周围大气环境质量较好，附近没有较大的噪声污染源，项目建设地点不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化及自然遗产地、饮用水源保护区、永久基本保护农田等环境敏感区域。根据初步工程分析，工程运行后对各污染物采取措施，污染物均达标排放，项目建设不会改变区域环境功能级别；因此，建设项目的选址合理可行。 3.输配水管网工程 本项目输配水管网工程属地下工程，不新增永久占地。输配水管网沿现有村屯内部道路铺设，在穿越村屯施工时分段进行，采用直埋开挖方式，通过设置围挡、合理安排施工时间可有效减少对敏感建筑物的影响。 本项目废水、噪声、固体废物采取本评价提出的污染防治措施后，均可以达标排放，在落实报告中提出的各项环保措施，认真执行“三同时”制度，加强环境管理，在此基础上，本项目对周边环境的影响可接受，选址基本合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1.陆生生态避让措施： 施工过程中严格控制施工占地，尤其是临时占地，合理划定施工范围和人员、车辆行走路线，避免对施工范围之外区域的植被造成碾压和破坏。 施工中凡是土石方开采量大的项目应该避开暴雨期，减少暴雨冲刷，减轻水土流失。 为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行噪声较大的施工活动，禁止夜间施工。 2.陆生生态减缓措施： 工程施工期间，做好施工及管理人员的管理教育工作，对施工人员进行生态保护宣传教育，保护工程施工区域的动植物资源。 施工剥离表土厚度30cm，将剥离出的表土单独堆置在水源井施工场地范围内，堆置时采用密目网覆盖，防治水土流失。 管道施工分时段、分段开挖，开挖后土方沿线堆置，土方堆置时采用密目网覆盖并及时回覆。 3.陆生生态恢复措施： 施工结束后回覆表土并压实，平整土地并与周围地形一致，确保生态恢复至施工前水平。对于沉淀池等临时用地，待工程施工完成后将设施全部拆除，并清除所有的建筑垃圾、杂物及废弃物，能利用的尽量利用，不能利用的送市政部门指定地点堆存，保证地面清洁，然后按照原地类植被进行生态恢复，在气候条件允许的情况下，在工程完工后当年完成生态恢复措施，若气候条件不允许，则在下一年及时完成生态恢复措施。 4.管理措施： ①施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，在施工期间严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。 ②在施工设计文件中应说明施工需注意的环保问题，如对沿线树木禁止砍伐，野生动植物保护、植被恢复等情况均应按设计文件执行；严格要求施工单位按环保设计要求施工。 ③在人员活动较多和较集中的区域，粘贴和设置环境保护方面的警示牌，提醒人们依法保护自然环境。 通过采取以上生态保护措施，可最大限度地保护好项目区域的生态环境，经过类似项目经验，本次环评提出的措施技术先进、经济合理、便于实施、运行稳定、长期有效。 二、声环境保护措施 为降低对其影响施工单位在施工期可采取相应的控制措施。 （1）用低噪声施工设备和技术施工作业，选用液压打桩机及电钻。 （2）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，夜间尽量不施工：夜间（22:00-6:00）特别需要施工的项目，必须由政府或者有关主管部门的申请证明，经申请批准后方可施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （3）合理布局施工场地，尽可能使噪声较大的设备远离居民。 （4）施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减少动量，降低噪声。 （5）施工单位应设专人对施工机械定期进行保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场施工人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 （6）运载建筑材料、建筑垃圾的车辆要选择合适的时间，路线进行运输，运输路线应尽量避开居民点和环境敏感点。 针对净水泵房附近居民声环境敏感点采取的防护措施：严禁夜间施工（22:00-6:00），合理布局施工场地，加强管理，减少施工场地噪声，尽可能使噪声较大的设备远离居民，在居民附近设置禁鸣标识，严禁运输车辆鸣笛，同时落实上述噪声防治措施，可以确保居民处声环境质量满足标准要求。 管网施工控制对产生高噪声设备使用，安排在白天使用，严禁夜间施工（22:00-6:00）。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以减少对周边声环境的不利影响。 采取上述措施后，施工对区域声环境影响不大，可以被周边环境和附近居民所接受。 三、大气环境保护措施 为了进一步减小项目施工产生的扬尘对环境的影响，施工单位在施工期间应该采取相关防治措施，具体如下： （1）净水泵房/加压泵房施工场地周围应设置高度1.8m以上的围挡； （2）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；遇到四级或四级以上的大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗洒外漏。 针对施工场地附近居民大气环境敏感点采取的防护措施：进出施工场车辆出入口设置在远离居民处，运输路线布置在远离居民一侧，临近居民区域时设置限速30km/h的限速标识，临近居民运输路线及时清扫并洒水，减少道路扬尘，同时落实上述大气防治措施，可以确保居民处大气环境质量满足标准要求。 管线施工期间加强管理、切实落实好防护措施，施工场地大气污染物对周围大气及沿线居民的环境影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ①加强施工现场合理化管理，开挖土堆合理布置在附近，采取遮盖围挡等抑尘措施； ②对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘； ③施工期现场设置围栏，以减少扬尘扩散范围； ④车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密封措施，减少沿途抛洒，定时洒水抑尘； ⑤管网施工用地原有绿化带，施工期应加以保护，可利用部分尽量保留。应该尽量避免在雨季施工或者尽量缩短在雨季施工的时间，合理安排工期，尽量减少地表裸露时间，以力求减少水土流失； （4）施工机械定期检查、维修，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求。运输车辆和施工机械选用优质、污染小的燃油。合理安排施工运输车辆行驶时间，缩短道路扬尘影响时段。施工期，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新。 （5）对敏感目标的保护措施：优化运输路线，避开或远离居民区，无法避让情况下运输车辆途经环境空气敏感目标时，实行限速管理，时速应小于20km/h，干旱、多风季节，路段每天洒水不少于两次。运输土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆，进出施工现场必须封闭，严禁撒漏。临时堆放的土方等应进行覆盖，以防尘土飞扬对居民的影响。加快施工进度，在居民区较近的工段缩短工期，遇四级风以上天气不得进行土方回填及转运等可能产生扬尘污染的施工作业。通过采取以上措施后，可将对敏感目标的影响降到最低，影响可接受。 采取上述措施，施工期扬尘对区域环境和周围环境敏感目标影响较小，可以被周边环境和居民所接受。 四、废水污染防治措施 本项目施工期生活场地依托现有民房，不在现场设置生活场地，产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥； 洗井废水、抽水试验废水排入设置的沉淀池处理后拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理。 管道试压水本身为清洁自来水，不含有毒有害化学物质及重金属污染物。管道试压并不是同时进行的，使得废水的产生在时间和空间上分散开来。本项目管道试压水分段、分时间、分批次拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理。 在施工过程中应采取以下环保措施：施工材料在施工现场不得随意堆放，应设篷盖和围栏，防止雨水冲刷造成水体污染，同时，施工时在水源井的边界应设置宣传警示标牌，提醒施工人员保护水源井周围环境，防止对水源井的污染与破坏。禁止在水源井附近设置施工生产场所、禁止乱挖乱填等破坏水源井周围外环境的行为。 五、固体废物污染防治措施 本项目在施工区设置垃圾箱，生活垃圾由环卫部门定时收集清运垃圾。本项目不产生弃渣，土石方全部利用，利用率100%。钻井泥浆干化后用于项目区内道路铺垫。建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾场。水源井基础挖方用于回填净水泵房地基，表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、水环境保护措施 本项目运营期废水包括生活污水、水处理过程中产生的反冲洗废水和排泥水。生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥。生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂。 二、声环境保护措施 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方采取如下降噪措施： （1）降低噪声源，选用符合国家噪声标准规定的设备，在采购设备时优先选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振措施； （2）做好设备间的隔声、吸声措施，采用隔声门、隔声窗、墙体墙面均采取吸声处理； （3）在本项目投产运行后，企业应加强设备维护，确保项目运行中设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。 （4）水泵噪声的控制应采取以下措施：水泵的安装应由专业人员完成，调整好水泵的动平衡，减少振动噪声的产生；同时水泵应采取减振降噪措施，如安装减震垫、柔性连接等，以减少噪声的产生。水泵要及时维护和保养，确保其正常使用。 综上通过采用优化生产设备布局、低噪声设备、基础减振等措施。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；敏感目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 三、固体废物处置措施 生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理；废锰砂、废卵石、废石英砂和废活性炭定期由厂家回收处置；废紫外灯、废润滑油及油桶、废含油抹布集中收集，分类暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。处置率100%，不会对环境产生二次污染。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号，2017年10月1日起施行），应结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、有害成分、理化性质及其产生、利用和处置量。具体内容如下： A.危废贮存点设置要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 B.危险废物暂存要求 ①危险废物暂时贮存桶（箱）必须与生活垃圾存放地分开，必须与检验区和人员活动密集区域隔开，方便检验后的危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求。 ②将分类后的危险废物盛放在周转桶（箱）内后，置于危险废物贮存库中。密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部张贴《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和环保部门制定的专用危险废物警示标识要求，本环评要求：在储存间外的明显处设置危险废物的警示标。 ③暂时贮存时间：业务用房危险废物暂时贮存桶（箱）达到额定承载量时转移至危险废物贮存库内存放。贮存点管理员根据危险废物贮存库内危险废物存放量，安排委托处置单位接收处置危险废物，一般为30天接收处置1次。危险废物贮存期限不得超过一年。 ④管理制度：应制定危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 本项目固体废物处理率100%，危险废物做到安全处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 C.危险废物运输要求 危险废物运输应委托具备危险废物经营许可证单位进行。其运输转移时应严格遵守《危险废物转移管理办法》要求，在收集、运输过程中，建设单位应做到以下要求： ①在选择危废运输单位时，应综合考虑运输单位的资质、人员技术力量、设备配置等因素，选取技术能力强的单位委托运输，定期对运输单位资质进行备案审查。 ②合理制定运输计划：运输时间应避免大风、大雨、暴雪等恶劣天气，错开早、晚高峰及夜间运输，减少对外环境的侵扰。 ③场内危废暂存时应对废物进行分类包装、贮存，并张贴相应的标志及标签。 此外，应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中其他要求进行。 D.委托利用或者处置方式的环境影响分析 危险废物定期委托有资质单位统一处置。危险废物产生后，采用专用的包装物或包装容器收集，收集后由专用小推车送入危险废物贮存库暂存，由专人负责收集、转运，不会对外环境造成危害。 由上述分析可知，项目产生的固体废物得到有效处理处置，对外环境影响较小。 四、大气防范措施 本项目运营期冬季为电采暖；消毒方式为紫外线消毒，因此无锅炉废气和消毒废气产生。本项目为地下水开采及供应，净水工程无生化反应，不会产生恶臭气体。因此，本项目建设不会对大气环境产生负面影响。 五、地下水保护措施 1.工程运行阶段，应充分做好管道检查，严格用水管理，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，合理利用水资源。 2.按照《饮用水水源保护区划分技术规范》要求，开展本项目水源井保护区划分。划定水源地保护范围，执行水源地保护的相关规定，不得有破坏含水层的活动。 3.项目运行期间必须严格遵守国家地方有关水资源保护相关法律法规。 4.建立健全厂内各项用水管理制度，进行统一管理，并对各项用水进行优化调度。 5.加强项目取水的监督管理，严格按照设计取水量进行开采，加强对地下水动态监测，根据区域地下水的动态变化情况，科学调配各开采井的开采量，防止出现地下水位的持续下降，实现地下水的可持续利用。 6.加大节约用水和水资源保护的宣传力度，使节约用水和保护水资源成为职工的自觉意识，提高职工爱水、节水的责任感和自觉性，使有限的水资源能够得到合理开发和利用。 7.净水泵房/加压泵房地面、储水池等采取一般防渗措施，防渗系数K≤10-7cm/s。 采取上述措施对地下水造成影响的可能性较小，不会影响到评价范围内居民用水安全，对地下水和土壤的环境影响可以接受。 |
| 其他 | 1.竣工环境保护验收 表5-1 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 类别; 污染源; 污染物; 建设内容; 验收标准. 生态; 生态环境; /; /; 管线工程土方临时堆存在施工沿线，设置临时拦挡，施工结束后分层回填，恢复路边沟现状；净水泵房/加压泵房开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，施工结束后用于场地平整及回填。; 三合村路面恢复1960m2；梁家村路面恢复7835m2；红太村路面恢复3280m2；朝阳村路面恢复9050m2；水源井临时占地恢复面积300m2/个，恢复总面积为600m2。. 废水; 生产废水; 反冲洗废水; COD、BOD5、 SS、氨氮; 生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂; 生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂. 排泥水. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥; /. 噪声; 噪声控制; 生产设备; 噪声; 隔声、减振; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准. 固废; 生活 设施; 办公室; 生活垃圾; 市政环卫部门统一清运处理; 固废处置率100%. 水处理; 水处理设备; 废石英砂、水处理废活性炭、废滤芯、废滤膜; 厂家回收. 水处理; 消毒装置; 废紫外灯、废润滑油及油桶、废含油抹布; 暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置. 2.环境管理和自行监测要求： ①建立环保工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 ②对工作人员进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训。 ③加强环境监测工作，并注意做好记录，不弄虚作假。 ④建立本公司的环境保护档案。 此外，工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“预防为主，防治结合”的认识。应加强对设备运行状况的检查，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。 3.与排污许可衔接 根据中华人民共和国生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号），本项目在发生实际排污行为之前，落实本报告表提出的各项环境保护措施，依法申领排污许可证并按证排污，有机衔接环境影响评价与排污许可管理。在本次环境影响报告表中，已按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）核定了本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治措施，并制定了自行监测计划等相关内容。 |
| 环保投资 | 本项目总投资3009.63万元，环保投资53万元，占总投资的1.76%。具体见下表： 表5-2 环保投资一览表 序号; 项目; 治理内容或措施; 费用（万元）. 施工期; 宣传教育; 宣传牌; 1. 扬尘; 洒水降尘、围挡、苫布; 8. 噪声; 减振、保养; 4. 固废; 收集、清运; 4. 生态恢复; 恢复临时占地生态环境现状; 12. 运营期; 噪声防治; 设备日常维护保养、减振、隔声处理; 2. 固废; 危废贮存点建设、一般工业固废和危废处置; 5. 废水; 池体建设及防渗措施; 5. 监测; 定期监测; 2. /; 竣工环境保护验收及应急预案; 8. /; 环境保护措施和设施的运行维护费用; 2. 合计; 53. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 管线工程土方临时堆存在施工沿线，设置临时拦挡，施工结束后分层回填，恢复路边沟现状；净水泵房/加压泵房开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，施工结束后用于场地平整及回填。 | 三合村路面恢复1960m2；梁家村路面恢复7835m2；红太村路面恢复3280m2；朝阳村路面恢复9050m2；水源井临时占地恢复面积300m2/个，恢复总面积为600m2。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。井废水、抽水试验废水排入设置的沉淀池处理后拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理；试压水分段、分时间、分批次拉运至鸡西市滴道区污水处理厂处理。 | 不外排 | 生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥。生产废水排入储水池定期拉运至鸡西市滴道区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 危险废物贮存库采取按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 | / |
| 声环境 | 低噪声设备；夜间不施工 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准 |
| 大气环境 | 洒水车洒水降尘；设置围挡挖方采用密目网遮盖等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定时收集清运垃圾。本项目不产生弃渣，土石方全部利用，利用率100%。钻井泥浆干化后用于项目区内道路铺垫。建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾场。水源井基础挖方用于回填净水泵房地基，表土用于水源井、净水泵房、加压泵房周围绿化。 | 处置率100% | 生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理；废石英砂、水处理废活性炭、废滤芯、废滤膜定期由厂家回收处置；废紫外灯、废润滑油及油桶、废含油抹布暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 根据规定的监测点位、监测项目、监测时间及频次进行监测 | / |
| 其他 | / | / | / | 企业取得环评批复后，按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的要求，进行排污许可证登记、环保验收和应急预案备案。 |

# 七、结论

本项目为农村供水工程，符合产业政策，符合相关规划，选址合理。项目实施对周边水、气、声、生态环境有一定影响，但通过采取本次环境影响评价提出相应生态保护和恢复措施以及污染控制措施，各类污染物排放均可得到有效控制，对环境的影响较小，可以被周围环境所接受。项目建设不会对项目所在地的区域主体功能区规划和生态功能区划产生不利影响。从环境保护角度分析，本项目的实施可行。

附图1  地理位置图

附图2  环境保护目标图（加压泵房/净水泵房）

散户

梁家村

三合村

红太村

朝阳村

附图2  环境保护目标图（输配水管网）

散户

梁家村

三合村

鸡西市第二人民医院

红太村

朝阳村

# 附图3  输配水管网图

梁家村

三合村

红太村

朝阳村

# 附图4  净水泵房/加压泵房平面布置图

附件1  统一社会信用代码证书

附件2  生态环境分区管控分析报告

附件3  监测报告