


鸡环审〔2026〕61号

关于鸡西市恒山区住房和城乡建设局（恒山区城市管理综合执法局）小恒山供热锅炉
扩建项目生态环境影响报告表的批复
 
鸡西市恒山区住房和城乡建设局（恒山区城市管理综合执法局） ：
你单位《关于申请审批鸡西市恒山区住房和城乡建设局（恒山区城市管理综合执法局）小恒山供热锅炉扩建项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
该项目属扩建工程，拟建于鸡西市恒山区小恒山办红伟委1组，不新增占地。项目因供热面积增加，拟将现有1台28MW燃煤锅炉由备用转为常用，更换配套环保工程、储运工程等。项目总投资1900万元，其中环保投资300万元。
该项目在全面落实《鸡西市恒山区住房和城乡建设局（恒山区城市管理综合执法局）小恒山供热锅炉扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）大气环境影响及保护措施。项目锅炉烟气经低氮燃烧、SNCR脱硝、多管旋风和布袋除尘器除尘、LIFAC脱硫处理后通过45米高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。输煤皮带运输机全封闭，煤场加盖苫布并设置防风抑尘网，灰渣场设置封闭彩钢结构并加盖苫布，定期洒水降尘，无组织颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（二）水环境影响及保护措施。生活污水排入市政管网，经恒山区污水处理厂处理达标后排放。锅炉排污水及软化处理废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排。初期雨水集中收集沉淀后回用，不外排。
严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存库为重点防渗区，采用至少2mm厚的高密度聚乙烯等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。收集池为一般防渗区，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。
（三）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（四）固体废物环境影响及保护措施。锅炉灰渣、脱硫副产物分别收集后暂存于灰渣场，定期外售综合利用。废布袋、废离子交换树脂分别由厂家更换后直接回收处置，不在场区贮存。废机油、含油抹布及手套分别收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。
（五）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。


鸡西市生态环境局
                                2026年10月12日
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